## 組立
様式2－1
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（組立） | [13 empty] | 支持物番号
上部の種類
型
工事件名： | [13 empty] | 継 脚
自主検査項目
項 目 | [7 empty] | 結 果 |  | 特 記 欄
支 持 物 検 査 | 組 立 | 種類・型 |  |  | 間違いはないか |  |  | 有・無
|  | 部 材 |  |  | 抜け・取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 変形はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 損傷，発錆はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | メッキ剥離個所はないか |  |  | 有・無
|  | ボルト |  |  | 抜け・取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 差込み方向の間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | *ボルト取外防止金具の取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 項 目 ／ 種 類 |  |  | － |  | M16(5.8) |  | M20(6.8) | M24(6.8) |  | M24(9.8) |  | M30(9.8) |  | 計（本）
[5 empty] | トルクの過不足はないか |  |  | 有・無
|  | ステップボルト |  |  | 取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 異径ステップボルトの取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ＊最下ステップボルト取外し高さに問題はないか |  |  | 有・無
|  | フィラー |  |  | 取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | リングとプレート間違いはないか |  |  | 有・無
|  | 腕金先端 |  |  | 地線プレートの取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 本線プレートの取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 項 目 ／ 種 類 |  |  | － |  | M16(5.8) |  | M20(6.8) | M24(6.8) |  | M24(9.8) |  | M30(9.8) |  | 計（本）
[5 empty] | トルクの過不足はないか |  |  | 有・無
|  | 付属品取付 | ボルト ゆるみ止め |  | 項 目 ／ 種 類 |  |  | － |  | M16 |  | M20 | M24 |  | M30 |  |  |  | 計（本）
[5 empty] | 取付忘れはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 締め忘れはないか |  |  | 有・無
|  |  | エスコートレール |  | 通過不具合はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 部材の取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 部材変形はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 損傷，発錆はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ボルトの差込み方向の間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ボルト部材の抜け・取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ボルトゆるみ止めの取付忘れ・締め忘れはないか |  |  | 有・無
|  |  | 塔内梯子 |  | 部材の取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 部材変形はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 損傷，発錆はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ボルトの差込み方向の間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ボルト部材の抜け・取付間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | ボルトゆるみ止めの取付忘れ・締め忘れはないか |  |  | 有・無
|  | 航空障害灯 |  |  | 配線間違いはないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 点灯しない灯はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 金属製外箱の接地抵抗値（Ｄ種：100Ω以下） |  |  | 有・無 |  | 測定月日 |  |  |  | 天候 |  |  |  | 測定値(Ω)
[5 empty] | 絶縁変圧器の接地抵抗値（Ａ種： 10Ω以下） |  |  | 有・無 |  | 測定月日 |  |  |  | 天候 |  |  |  | 測定値(Ω)
|  | 昼間障害標識塗装 |  |  | 外観に異常はないか |  |  | 有・無
[5 empty] | 剥離個所はないか |  |  | 有・無
支持物検査の自主目標値 | [5 empty] | ①部材の取付違い，不良品がないこと。 ②ボルトサイズ，締付トルクが適正であること。
注釈：「＊」組立工程以外で工事する場合は，様式3-6により検査する。
検査装置（接地抵抗を測定する場合に記入） | [8 empty] | 締付けトルク値 | [10 empty] | 単位：ｋN-cm
機 器 名 | [8 empty] | M16(5.8) |  | M20(6.8) |  | M24(6.8) |  |  | M24(9.8) |  |  | M30(9.8)
製 造 者 | [8 empty] | 7.5 |  | 17 |  | 29 |  |  | 43 |  |  | 86
型 式
製 造 年
製造番号
校正年月日
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  | 検査者氏名 |  |  | 内 容 | [10 empty] | 確認者
現場代理人サイン

## 組立２ (hidden)
平成 年 月 日
支 持 物 番 号
|  |  | 検 査 判 定 報 告 書 ( 組 立 ) | [7 empty] | Ｎｏ．
支持物上部の種類
工事件名：
[11 empty] | 型 | 継脚
第 工区 |  |  | 請負者名 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 印
施工班名 |  |  |  |  | 班 長 名
|  |  | 項 目 |  | 結果 | 備 考
|  |  |  | 部材の抜け・取付間違いはないか | 有･無
|  | 部 材 |  | 部材変形はないか | 有･無
|  |  |  | 損傷，発錆等はないか | 有･無
|  |  |  | ﾒｯｷ剥離個所はないか | 有･無
|  |  |  | ボルトの抜け・取付間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 差込み方向の間違いはないか | 有･無
鉄 |  | ボ ル ト |  | *ﾎﾞﾙﾄ取外防止金具の取付間違いはないか | 有･無 | [5 empty] | 単位:kgf-㎝
| 組 |  |  | 項 目 ＼ 種 類 | － | 5.8 M16( 750） |  | 5.8 M20( 1,700） | 6.8 M24( 2,900） | 9.8 M24( 4,300） | 9.8 M30( 8,600） | 計
|  |  |  | トルクの過不足はないか | 有･無
|  | ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ |  | ステップボルトの取付間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 異径ステップボルトの取付間違いはないか | 有･無
塔 |  |  |  | 最下ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ取外し高さに問題はないか | 有･無 | 天端からの高さ1.8ｍ以上を確保
|  | フィラー |  | フィラーの取付間違いはないか | 有･無
|  |  |  | ﾘﾝｸﾞとﾌﾟﾚｰﾄ間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 地線ﾌﾟﾚｰﾄの取付間違いはないか | 有･無 | [5 empty] | 単位:kgf-㎝
|  | 腕 金 先 端 |  | 本線ﾌﾟﾚｰﾄの取付間違いはないか | 有･無 | 5.8 M16( 750） |  | 5.8 M20( 1,700） | 6.8 M24( 2,900） | 9.8 M24( 4,300） | 9.8 M30( 8,600） | 計
|  |  |  | トルクの過不足はないか | 有･無
|  |  |  | 項 目 ＼ 種 類 | － | M16 |  | M20 | M24 | M30 |  | 計
検 |  |  | ｲﾀﾞﾘﾝｸﾞ | 取付忘れはないか | 有･無
|  |  |  | 締め忘れはないか | 有･無
|  |  |  | 通過不具合はないか | 有･無
|  | 付 |  | 取付違いはないか | 有･無
|  |  | ｴｽｺｰﾄﾚｰﾙ | 部材変形はないか | 有･無
|  | 属 |  | ボルトの差込み方向の間違いはないか | 有･無
| 立 |  |  | ｲﾀﾞﾘﾝｸﾞの取付忘れはないか | 有･無
査 |  | 品 |  | 部材変形はないか | 有･無
|  |  | 塔内梯子 | 損傷，発錆等はないか | 有･無
|  | 取 |  | ボルトの差込み方向の間違いはないか | 有･無
|  |  |  | ｲﾀﾞﾘﾝｸﾞの取付忘れはないか | 有･無
|  | 付 | 鉄塔番号札 | 取付間違いはないか | 有･無
|  |  | ＊ | 取付間違いはないか | 有･無
|  |  | 昇塔防止装置 | 軽量補助枠の取付違いはないか | 有･無
|  |  |  | 軽量補助枠の数量に違いはないか | 有･無
|  | ＊ |  | 取付間違いはないか | 有･無
|  | 航空障害灯 |  | 配線間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 絶縁変圧器の接地抵抗値 | － | 測定日 |  |  | 天 候 |  | 抵抗値
|  | 航空標識塗装 |  | 外観に異常はないか | 有･無
|  |  |  | 剥離個所はないか | 有･無
注釈：「*」鉄塔工事以外で工事する場合は，検査判定報告書（その他）に記録する。
手 | 月／日 |  | 氏 名 | 内 容 |  | 施 | 月/日 | 氏 名 | 内 容
直 | [5 empty] | 工
し | [5 empty] | 中
・ | [5 empty] | 電
処 | [5 empty] | 力
置 | [5 empty] | 指
・ | [5 empty] | 示
そ
の
他
電 | 月／日 |  | 合 否 | 氏 名
力
検
査

## ｱｰｽ間隔 (hidden)
線ジャンパーアース間隔表
第 工区 施工者名 責任者 印
鉄塔 |  |  | ア ー ス 間 隔 |  | 鉄塔 |  |  | ア ー ス 間 隔
番号 |  |  | 対アーム | 対アーム吊 | 番号 |  |  | 対アーム | 対アーム吊
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | １ １ | １
２ |  |  | ３ ２ | ２
|  |  | ３ | ３
Ⅰ
Ⅱ
対アーム
対アーム吊
（最短距離とする）
回線別
回線別
位置別
位置別

## ﾎｰﾝ間隔 (hidden)
線ホーン間隔記録表
第 工区 施工者名 責任者 印
鉄塔 |  |  | ホ ー ン 間 隔 |  | 鉄塔 |  |  | ホ ー ン 間 隔
番号 |  |  | -側 | ＋側 | 番号 |  |  | -側 | ＋側
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | １ １ | １
２ |  |  | ３ ２ | ２
|  |  | ３ | ３
Ⅰ
Ⅱ
ホーン間隔
回線別
回線別
位置別
位置別