## 組立２ (hidden)
平成 年 月 日
支 持 物 番 号
|  |  | 検 査 判 定 報 告 書 ( 組 立 ) | [7 empty] | Ｎｏ．
支持物上部の種類
工事件名：
[11 empty] | 型 | 継脚
第 工区 |  |  | 請負者名 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 印
施工班名 |  |  |  |  | 班 長 名
|  |  | 項 目 |  | 結果 | 備 考
|  |  |  | 部材の抜け・取付間違いはないか | 有･無
|  | 部 材 |  | 部材変形はないか | 有･無
|  |  |  | 損傷，発錆等はないか | 有･無
|  |  |  | ﾒｯｷ剥離個所はないか | 有･無
|  |  |  | ボルトの抜け・取付間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 差込み方向の間違いはないか | 有･無
鉄 |  | ボ ル ト |  | *ﾎﾞﾙﾄ取外防止金具の取付間違いはないか | 有･無 | [5 empty] | 単位:kgf-㎝
| 組 |  |  | 項 目 ＼ 種 類 | － | 5.8 M16( 750） |  | 5.8 M20( 1,700） | 6.8 M24( 2,900） | 9.8 M24( 4,300） | 9.8 M30( 8,600） | 計
|  |  |  | トルクの過不足はないか | 有･無
|  | ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ |  | ステップボルトの取付間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 異径ステップボルトの取付間違いはないか | 有･無
塔 |  |  |  | 最下ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ取外し高さに問題はないか | 有･無 | 天端からの高さ1.8ｍ以上を確保
|  | フィラー |  | フィラーの取付間違いはないか | 有･無
|  |  |  | ﾘﾝｸﾞとﾌﾟﾚｰﾄ間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 地線ﾌﾟﾚｰﾄの取付間違いはないか | 有･無 | [5 empty] | 単位:kgf-㎝
|  | 腕 金 先 端 |  | 本線ﾌﾟﾚｰﾄの取付間違いはないか | 有･無 | 5.8 M16( 750） |  | 5.8 M20( 1,700） | 6.8 M24( 2,900） | 9.8 M24( 4,300） | 9.8 M30( 8,600） | 計
|  |  |  | トルクの過不足はないか | 有･無
|  |  |  | 項 目 ＼ 種 類 | － | M16 |  | M20 | M24 | M30 |  | 計
検 |  |  | ｲﾀﾞﾘﾝｸﾞ | 取付忘れはないか | 有･無
|  |  |  | 締め忘れはないか | 有･無
|  |  |  | 通過不具合はないか | 有･無
|  | 付 |  | 取付違いはないか | 有･無
|  |  | ｴｽｺｰﾄﾚｰﾙ | 部材変形はないか | 有･無
|  | 属 |  | ボルトの差込み方向の間違いはないか | 有･無
| 立 |  |  | ｲﾀﾞﾘﾝｸﾞの取付忘れはないか | 有･無
査 |  | 品 |  | 部材変形はないか | 有･無
|  |  | 塔内梯子 | 損傷，発錆等はないか | 有･無
|  | 取 |  | ボルトの差込み方向の間違いはないか | 有･無
|  |  |  | ｲﾀﾞﾘﾝｸﾞの取付忘れはないか | 有･無
|  | 付 | 鉄塔番号札 | 取付間違いはないか | 有･無
|  |  | ＊ | 取付間違いはないか | 有･無
|  |  | 昇塔防止装置 | 軽量補助枠の取付違いはないか | 有･無
|  |  |  | 軽量補助枠の数量に違いはないか | 有･無
|  | ＊ |  | 取付間違いはないか | 有･無
|  | 航空障害灯 |  | 配線間違いはないか | 有･無
|  |  |  | 絶縁変圧器の接地抵抗値 | － | 測定日 |  |  | 天 候 |  | 抵抗値
|  | 航空標識塗装 |  | 外観に異常はないか | 有･無
|  |  |  | 剥離個所はないか | 有･無
注釈：「*」鉄塔工事以外で工事する場合は，検査判定報告書（その他）に記録する。
手 | 月／日 |  | 氏 名 | 内 容 |  | 施 | 月/日 | 氏 名 | 内 容
直 | [5 empty] | 工
し | [5 empty] | 中
・ | [5 empty] | 電
処 | [5 empty] | 力
置 | [5 empty] | 指
・ | [5 empty] | 示
そ
の
他
電 | 月／日 |  | 合 否 | 氏 名
力
検
査

## がいし
様式3－1
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（がいし） | [13 empty] | 支持物番号
がいし吊型
水平角度
工事件名：
絶縁間隔測定記録
がいし装置記録
[5 empty] | 若番側 |  |  |  |  | Ｉ吊・Ｖ吊 |  |  |  |  | 老番側 |  |  |  |  | 測 定 個 所 |  |  |  |  | １ 号 線 | [5 empty] | ２ 号 線
1号線 |  | がいし品番(JIS記号) | [22 empty] | １ 番 線 |  | ２ 番 線 |  | ３ 番 線 |  | １ 番 線 |  | ２ 番 線 |  | ３ 番 線
|  | がいし個数 |  |  |  |  | 個 | × | 連 |  | 個 | × | 連 |  |  | 個 | × | 連 | [6 empty] | 若 番 | 老 番 | 若 番 | 老 番 | 若 番 | 老 番 | 若 番 | 老 番 | 若 番 | 老 番 | 若 番 | 老 番
|  | がいし装置種類 | [17 empty] | ホーン間隔 | ①がいし連ホーン※1
2号線 |  | がいし品番(JIS記号) | [18 empty] | ②インパルス (支持がいし) ホーン | 測定値
|  | がいし個数 |  |  |  |  | 個 | × | 連 |  | 個 | × | 連 |  |  | 個 | × | 連 |  |  |  | 気温(℃)
|  | がいし装置種類 | [19 empty] | 温度換算値
[20 empty] | ジャンパわたり線 長さ調整量 (min=0) |  | 端子位置 | 上 | 内
自主検査項目 | [23 empty] | 外
項 目 | [11 empty] | １Ｌ結果 |  | ２Ｌ結果 |  | 特 記 欄 | [6 empty] | 下 | 内
がいし | がいしの種類 |  |  |  |  | 種類に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [9 empty] | 外
| がいしの個数 |  |  |  |  | 個数に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [5 empty] | インパルスホーン調整量
| コッターピンの差込み方向 |  |  |  |  | 差込み間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [5 empty] | クリアランス | ③ジャンパ又はライン側 ホーン～上部アース間※2
| ボールソケット懸垂がいし割りピン |  |  |  |  | 挿入不足はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
| マークの位置 |  |  |  |  | マークの位置に問題はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [6 empty] | ④ジャンパ又は電線 ～下部アース間※2
| ヒビ・割れ |  |  |  |  | ヒビ，割れはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
| すり傷・打ち傷・異物の付着 |  |  |  |  | すり傷，打ち傷，異物の付着はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [6 empty] | ⑤ジャンパ ～下部ライン側ホーン※2
| 識別がいしの取付位置 |  |  |  |  | 取付位置に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
がいし金具 | 金具の組合せ |  |  |  |  | 組合せに間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [5 empty] | ⑥ジャンパ深さ
| がいし装置の流れ（懸垂装置） |  |  |  |  | がいし装置の流れはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [5 empty] | 設 計 値 |  |  |  |  | ①がいし連 ホーン間隔 |  |  |  | ②インパルス ホーン間隔 |  |  |  | ③クリアランス (標準絶縁間隔)
| 変形・傷・異物の付着 |  |  |  |  | 変形，傷，異物の付着はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
| 割りピンの取付 |  | 154kV以下 開き(45度×2) |  |  | 開きに過不足はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [10 empty] | ④クリアランス (標準絶縁間隔) |  |  |  | ⑤クリアランス (最小相間絶縁距離) |  |  |  | ⑥基本的に標準絶縁間隔の１．２倍であるが，②～⑤のクリアランスを確保し現地条件に基づき決定する。
|  |  | 275kV以上 巻付 |  |  | 取付に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
| ボルト・ナットの向き |  |  |  |  | 向きに間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [10 empty] | 注例：66kV避雷がいし個所＝710mm、標準絶縁間隔＝750mm以上、最小相間絶縁間隔＝650mm以上
| 懸垂クランプの締付トルク |  |  |  |  | トルクの過不足はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [10 empty] | （避雷がいしﾎｰﾝ間隔＝360mm、小ｷﾞｬｯﾌﾟﾎｰﾝ間隔＝105mm）
| 風音防止キャップの取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
| アークホーンの取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [5 empty] | ※1：Ｖ吊の内側は若番，Ｖ吊の外側は老番に記載する。
| インパルスホーンの取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無 | [5 empty] | ※2：測定値が154kV以下で3000mm以上の場合は「3000以上」，275kVで4000mm以上の場合は「4000以上」と記載する。
| インパルスホーンの締付トルク |  |  |  |  | トルクの過不足はないか | [5 empty] | 有・無 |  | 有・無
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  | 検査者氏名 |  | 内 容 | [10 empty] | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン
注：③,④,⑤は最短距離を測定する
①
①
①
①
①
①
①
②
②
②
②
③
③
④
④
④
④
④
⑤
⑤
⑥
⑥
⑥
耐張
懸垂(Ｖ吊)
ジャンパＶ吊
懸垂(Ｉ吊)
(添線式)
(テンション)
(パイプ式)
(角度)
(角度)
③
④
ジャンパ線
（テンション，添線式）
パイプ
③
③
インパルスホーン有：③は測定不要
インパルスホーン無：②は測定不要

## 電線
様式3－2
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（電線） | [8 empty] | 支持物番号
がいし吊型
ジャンパ装置
径 間
工事件名：
電線記録
電線種類・公称断面積×条数
自主検査項目
項 目 | [6 empty] | １Ｌ結果 | ２Ｌ結果 |  | 特 記 欄
電 線 | 種類・公称断面積×条数 |  |  |  |  | 区間，種類などの間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 笑い・素線切れ・傷・ヒレ部欠損 |  |  |  |  | 笑い，素線切れ，傷，ヒレ部欠損はないか | 有・無 | 有・無
| 異物の付着 |  |  |  |  | 異物の付着はないか | 有・無 | 有・無
| 位相 |  |  |  |  | 位相に間違いはないか | 有・無 | 有・無
クランプ | 取付方向（上・下） |  |  |  |  | 取付方向に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| マーキング |  |  |  |  | 電線が正しく挿入されているか | 有・無 | 有・無
| 圧縮回数・伸び |  |  |  |  | 回数・伸びに過不足はないか | 有・無 | 有・無
| 曲がり |  |  |  |  | 曲がりはないか | 有・無 | 有・無
| バリ落とし |  |  |  |  | バリ落しに問題はないか | 有・無 | 有・無
| 補填剤の注入状態 |  |  |  |  | 注入に不足はないか | 有・無 | 有・無
| 締付トルク |  |  |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
| ボルト・ナットの向き |  |  |  |  | 向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
スリーブ | マーキング |  |  |  |  | 電線が正しく挿入されているか | 有・無 | 有・無
| スリーブの圧縮回数・伸び |  |  |  |  | 回数・伸びに過不足はないか | 有・無 | 有・無
| 曲がり |  |  |  |  | 曲がりはないか | 有・無 | 有・無
| バリ落とし |  |  |  |  | バリ落しに問題はないか | 有・無 | 有・無
| 充填剤の注入状態 |  |  |  |  | 注入に不足はないか | 有・無 | 有・無
| 接続位置 |  |  |  |  | 位置に間違いはないか | 有・無 | 有・無
アーマロッド |  |  | 中心の変位 |  |  | 中心の変位はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 素線の不揃い |  |  | 素線の不揃いはないか | 有・無 | 有・無
スペーサ |  |  | 取付位置・個数・角度 |  |  | 位置，個数，角度に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | アルミカラーの取付 |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 押えボルト・ナットの取外 |  |  | 取外忘れはないか | 有・無 | 有・無
トーショナル ダンパ |  |  | 取付位置・個数・向き |  |  | 位置，個数，向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | アルミカラーの取付（275kV以上） |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 押えナットの取外（275kV以上） |  |  | 取外忘れはないか | 有・無 | 有・無
ジャンパ装置 | ジャンパ 線 |  | 笑い・素線切れ・傷 |  |  | 笑い，素線切れ，傷はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 弛み・整形 |  |  | 弛み，整形に問題はないか | 有・無 | 有・無
| パイプ |  | コロナ防止キャップの取付 |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 緩み止め管の圧縮 |  |  | 圧縮に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 変形・傷・異物の付着 |  |  |  |  | 変形，傷，異物の付着はないか | 有・無 | 有・無
| スペーサの取付位置・個数 |  |  |  |  | 位置，個数に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| ジャンパホーンの取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 接地金具の取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| ソケットへの電線挿入マーク位置 |  |  |  |  | マーキングに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| アーマロッド |  | 中心の変位 |  |  | 中心の変位はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 素線の不揃い |  |  | 素線の不揃いはないか | 有・無 | 有・無
| 割りピンの取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| アルミカラーの取付 |  |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 押えボルト・ナットの取外 |  |  |  |  | 取外忘れはないか | 有・無 | 有・無
| 締付 トルク |  | ジャンパソケット |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 接続ソケット |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | スペーサ |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ジャンパホーン |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 接地金具 |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ジャンパ線把持金具 |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | パイプジョイント |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 補強線 |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
※径間に関する検査項目については、支持物番号の若番側径間を対象とする。
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  | 検査者氏名 | 内 容 | [5 empty] | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン

## 地線
様式3－3［ＯＰＧＷ以外］
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（地線） | [9 empty] | 支持物番号
吊 型
径 間
工事件名：
地線記録
地線種類・公称断面積×条数
自主検査項目
項 目 | [7 empty] | １Ｌ結果 | ２Ｌ結果 | 特 記 欄
地線 | 種類・公称断面積×条数 | [5 empty] | 区間，種類などの間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 笑い・素線切れ・傷・ヒレ部欠損 | [5 empty] | 笑い，素線切れ，傷，ヒレ部欠損はないか | 有・無 | 有・無
| 異物の付着 | [5 empty] | 異物の付着はないか | 有・無 | 有・無
金具連・懸垂 | 金具の組合せ | [5 empty] | 組合せに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 懸垂装置の流れ | [5 empty] | 懸垂装置の流れはないか | 有・無 | 有・無
| ボンド線 |  | 取付状態・方向 |  |  |  | 取付状態，方向に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | マーキング |  |  |  | 電線が正しく挿入されているか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルト・ナットの向き |  |  |  | 向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルトの締付トルク |  |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
| 割りピン |  | 154kV以下 開き(45度×2) |  |  |  | 開きに過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 275kV以上 巻付 |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 懸垂クランプの締付トルク | [5 empty] | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
| アーマロッド |  | 中心の変位 |  |  |  | 中心の変位はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 素線の不揃い |  |  |  | 素線の不揃いはないか | 有・無 | 有・無
金具連・耐張 | 金具の組合せ | [5 empty] | 組合せに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| クランプ |  | 取付方向(上・下) |  |  |  | 取付方向に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 圧縮回数・伸び |  |  |  | 回数・伸びに過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 曲がり |  |  |  | 曲がりはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | バリ落とし |  |  |  | バリ落しに問題はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 補填剤の注入状態 |  |  |  | 注入に不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 締付トルク（OBクランプ等） |  |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルト・ナットの向き |  |  |  | 向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | アルミカラーの取付 |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 割りピン |  | 154kV以下 開き(45度×2) |  |  |  | 開きに過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 275kV以上 巻付 |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| ジャンパ線の整形・取付状態 | [5 empty] | 整形，取付状態に問題はないか | 有・無 | 有・無
| ソケットへの地線挿入マーク位置 | [5 empty] | マーキングに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| ソケットの締付トルク | [5 empty] | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
| ジャンパクランプの締付トルク | [5 empty] | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
スリーブ | マーキング | [5 empty] | 電線が正しく挿入されているか | 有・無 | 有・無
| スリーブの圧縮回数・伸び | [5 empty] | 回数・伸びに過不足はないか | 有・無 | 有・無
| 曲がり | [5 empty] | 曲がりはないか | 有・無 | 有・無
| バリ落とし | [5 empty] | バリ落しに問題はないか | 有・無 | 有・無
| 充填剤の注入状態 | [5 empty] | 注入に不足はないか | 有・無 | 有・無
| 接続位置 | [5 empty] | 位置に間違いはないか | 有・無 | 有・無
防振ダンパ | トーショナル |  | 取付位置・個数・向き |  |  |  | 位置，個数，向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| クリスマス ツリー型 |  | 取付位置 |  |  |  | 位置に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 取付ループ数 |  |  |  | ループ数に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ダンパ線 の弛み |  | １ループ |  | 弛みに過不足はないか | 有・無 | 有・無
[5 empty] | ２ループ |  | 弛みに過不足はないか | 有・無 | 有・無
[5 empty] | ３ループ |  | 弛みに過不足はないか | 有・無 | 有・無
| アルミカラーの取付（275kV以上） | [5 empty] | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 押えナットの取外（275kV以上） | [5 empty] | 取外忘れはないか | 有・無 | 有・無
＊航空障害灯 |  |  | がいしの個数・取付方向 |  |  |  | 個数，取付方向に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ギャップ長 |  |  |  | ギャップ長に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 端末処理状態 |  |  |  | 処理状態に間違いはないか | 有・無 | 有・無
註釈：「＊」静電誘導型のみ記載する。
※径間に関する検査項目については、支持物番号の若番側径間を対象とする。
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  | 検査者氏名 |  | 内 容 |  |  |  |  | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン

## ＯＰＧＷ
様式3－4［ＯＰＧＷ］
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（ＯＰＧＷ） | [9 empty] | 支持物番号
吊 型
径 間
工事件名：
ＯＰＧＷ記録
ＯＰＧＷ種類・公称断面積×条数
自主検査項目
項 目 | [7 empty] | １Ｌ結果 | ２Ｌ結果 | 特 記 欄
ＯＰＧＷ | 種類・公称断面積×条数 | [5 empty] | 区間，種類などの間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 笑い・素線切れ・傷・ヒレ部欠損 | [5 empty] | 笑い，素線切れ，傷，ヒレ部欠損はないか | 有・無 | 有・無
| 異物の付着 | [5 empty] | 異物の付着はないか | 有・無 | 有・無
| 施工時ＯＰＧＷの回転数 | [5 empty] | 回転数に問題はないか | 有・無 | 有・無
金具連・懸垂 | 金具の組合せ | [5 empty] | 組合せに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 懸垂装置の流れ | [5 empty] | 懸垂装置の流れはないか | 有・無 | 有・無
| ボンド線 |  | 取付状態・方向 |  |  |  | 取付状態，方向に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルト・ナットの向き |  |  |  | 向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルトの締付トルク |  |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
| 割りピン |  | 154kV以下 開き(45度×2) |  |  |  | 開きに過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 275kV以上 巻付 |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 懸垂クランプの締付トルク | [5 empty] | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
| アーマロッド |  | 中心の変位 |  |  |  | 中心の変位はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 素線の不揃い |  |  |  | 素線の不揃いはないか | 有・無 | 有・無
金具連・耐張 | 金具の組合せ | [5 empty] | 組合せに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| クランプ |  | 取付方向(上・下) |  |  |  | 取付方向に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 締付トルク |  |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルト・ナットの向き |  |  |  | 向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | アルミカラーの取付 |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | クサビの打込み |  |  |  | 打込みに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 割りピン |  | 154kV以下 開き(45度×2) |  |  |  | 開きに過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 275kV以上 巻付 |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| クランプ部分のヒレ切削 | [5 empty] | 切削に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| ジャンパ線の整形・取付状態 | [5 empty] | 整形，曲げ半径に問題はないか | 有・無 | 有・無
| ジャンパクランプの締付トルク | [5 empty] | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
防振ダンパ | トーショナル |  | 取付位置・個数・向き |  |  |  | 位置，個数，向きに間違いはないか | 有・無 | 有・無
| クリスマス ツリー型 |  | 取付位置 |  |  |  | 位置に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 取付ループ数 |  |  |  | ループ数に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ダンパ線 の弛み |  | １ループ |  | 弛みに過不足はないか | 有・無 | 有・無
[5 empty] | ２ループ |  | 弛みに過不足はないか | 有・無 | 有・無
[5 empty] | ３ループ |  | 弛みに過不足はないか | 有・無 | 有・無
| アルミカラーの取付（275kV以上） | [5 empty] | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 押えナットの取外（275kV以上） | [5 empty] | 取外忘れはないか | 有・無 | 有・無
把持金具 | クリート |  | 変形・損傷 |  |  |  | 変形，損傷はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | 取付間隔 |  |  |  | 間隔に間違いはないか | 有・無 | 有・無
|  |  | ボルトの締付トルク |  |  |  | トルクの過不足はないか | 有・無 | 有・無
|  |  | カラー |  |  |  | 取付に間違いはないか | 有・無 | 有・無
| 立下げ線の取付状態 | [5 empty] | 局部曲げ，部材との接触はないか | 有・無 | 有・無
※径間に関する検査項目については、支持物番号の若番側径間を対象とする。
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  | 検査者氏名 |  | 内 容 |  |  |  |  | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン

## 弛度
様式3－5
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（弛度）
第 延線
工事件名：
弛度測定記録
緊線 区間 № |  | 観測 径間 № |  | 鉄塔 中心 径間 (m) |  | 回 線 | 種別 |  |  | 基準相 | 相別 |  | 観測 月日 | 気温 (℃) | 天候 | 基準 計算 弛度 d1(m) |  | 観測 弛度 d0(m) | 差 ⊿d= d0-d1 (m) | 差 ⊿d /d1 *100 (％) | 観測 方法 |  | 備 考
～ |  | ～ |  |  |  | １号線 | 地 線 |  |  | - | －
[7 empty] | 電力線 |  |  |  | 1番線
2番線
3番線
[6 empty] | ２号線 | 地 線 |  |  | - | －
[7 empty] | 電力線 |  |  |  | 1番線
2番線
3番線
弛度自主検査目標値
①計算弛度に対し（0～+ ％以内）であること。
②相間不揃いは（ mm）の範囲で、水平導体不揃いは（± mm）の範囲以内であること。
※目標値記入
検査装置（角度法の場合）
機 器 名 | [12 empty] | 注：１．弛度は小数第３位を四捨五入し，小数第２位までの記入とする。
製 造 者 | [12 empty] | ２．基準相（＊）の記入は，完全プレハブ時に記入する。
型 式
製 造 年
製造番号
校正年月日
弛度調整金具取付位置
緊線区間 |  | 回線 | 位置別 | 取 付 穴 位 置 | [6 empty] | 回線 | 位置別 | 取 付 穴 位 置 |  |  |  | 弛度調整金具
|  |  |  | № |  |  | № | [5 empty] | № |  | №
|  |  |  | （－）側 |  |  | （＋）側 | [5 empty] | （－）側 |  | （＋）側
|  | １号線 | １ | [7 empty] | ２号線 | １
～ |  |  | ２ | [8 empty] | ２
|  |  | ３ | [8 empty] | ３
|  | ＤＬ－８８０－１ |  |  |  | Ａ1 |  | 60
[6 empty] | Ａ2 |  | 70
|  |  | 寸法表 （㎜） |  |  | Ａ3 |  | 80
[6 empty] | Ａ4 |  | 90
[6 empty] | Ａ5 |  | 100
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  |  | 検査者氏名 |  |  |  | 内 容 | [12 empty] | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン

## 支持物その他
様式3－6
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（支持物その他） | [13 empty] | 支持物番号
上部の種類
型
工事件名： | [13 empty] | 継 脚
自主検査項目 | [16 empty] | 単位：ｍｍ
項 目 | [9 empty] | 結 果 | 特 記 欄
基礎 |  |  | ポスト継(設計値)に間違いはないか | [6 empty] | 有・無 | 設計値 | ａ脚 | ｂ脚 | ｃ脚 |  | ｄ脚
|  |  | 天端高さ |  |  |  |  | 設計値 |  | － | 設計値 | 甲250 ・ 乙450
[8 empty] | 最小値（ａ） |  | － | － | ａ脚 | ｂ脚 | ｃ脚 |  | ｄ脚
[8 empty] | 最小値（ｂ） |  | － | － | ａ脚 | ｂ脚 | ｃ脚 |  | ｄ脚
[8 empty] | 平均（ａ＋ｂ）／２ |  | － | － | ａ脚 | ｂ脚 | ｃ脚 |  | ｄ脚
|  |  | 天端高さに不足はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 天端幅に不足はないか | [6 empty] | 有・無
整地状況 |  |  | 埋戻し土量に問題はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 整地の方法に問題はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 余盛り高さに問題はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 排水施設に問題はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 法面処理に問題はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 緑化方法に問題はないか | [6 empty] | 有・無
支持物 |  |  | ＊ボルト取外防止金具の取付間違いはないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | ＊最下ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ取外し高さに問題はないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | ｽﾃｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ孔ｶﾊﾞｰ金具の取付もれはないか(鋼管) | [6 empty] | 有・無
|  |  | 昇塔防止装置 | 取付に間違いはないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 部材の変形はないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 損傷，発錆はないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 補助枠 |  | 取付に間違いはないか |  |  |  | 有・無
[6 empty] | 数量に間違いはないか |  |  |  | 有・無
標識取付 |  |  | 支持物番号札の取付に間違いはないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | ヘリ番号札の取付に間違いはないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 回線標識の取付に間違いはないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 注意喚起札の表示に間違いはないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 相標示板の取付に間違いはないか | [6 empty] | 有・無
|  |  | 巡視飛行標識塗装 |  |  |  | 外観に異常がないか |  |  | 有・無
[7 empty] | 剥離個所はないか |  |  | 有・無
諸施設 |  |  | 周囲柵 | 取付に間違いはないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 部材の変形はないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 扉の開閉に問題はないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 施錠に問題はないか | [5 empty] | 有・無
|  |  |  | 接地抵抗値 | [5 empty] | 有・無 | 測定月日 | H ． ． | 天候 |  | 測定値(Ω)
注釈：「＊」様式2-1により検査済みの場合は省略できる。
検査装置（接地抵抗を測定する場合に記入）
機 器 名
製 造 者
型 式
製 造 年
製造番号
校正年月日
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  |  | 検査者氏名 |  |  |  | 内 容 | [6 empty] | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン

## 架渉線その他
様式3－7
検査日：平成 年 月 日
自主検査記録書（架渉線その他） | [9 empty] | 支持物番号
回 線
がいし吊型
径 間
工事件名：
自主検査項目 | [12 empty] | 単位：ｍｍ
項 目 | [7 empty] | １Ｌ結果 | 2Ｌ結果 |  | 特 記 欄
電 線 | 難着雪対策 |  | ＳＲリングの取付間隔 |  |  | 間隔に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | ねじれ防止ダンパの個数・取付位置 |  |  | 位置，個数に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 相間スペーサの個数・取付位置 |  |  | 位置，個数に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
| スパイラルロッド |  | ラップ長 |  |  | ラップ長に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 巻付け状態 |  |  | 素線跳上りはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 巻付け方向(S撚・Z撚) |  |  | 巻付け方向に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
| 他工作物などとの離隔距離 |  |  |  |  | 全ての工作物などとの離隔距離に問題はないか |  | 有・無 | 有・無
地 線 | 難着雪対策 |  | ＳＲリングの取付間隔 |  |  | 間隔に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | ねじれ防止ダンパの個数・取付位置 |  |  | 位置，個数に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
| スパイラルロッド |  | ラップ長 |  |  | ラップ長に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 巻付け状態 |  |  | 素線跳上りはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 巻付け方向(S撚・Z撚) |  |  | 巻付け方向に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
Ｏ Ｐ Ｇ Ｗ | 束取り |  | 束取り直径 |  |  | 束取り直径に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 束取り数 |  |  | 束取り数に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 束取り線の巻き方向 |  |  | 束取り巻き方向に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 接続箱への立上げ形状 |  |  | 局部曲げ，部材との接触はないか |  | 有・無 | 有・無
| 接続箱 |  | 変形・損傷 |  |  | 変形，損傷はないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | ＯＰＧＷ挿入部の取付状態 |  |  | 挿入に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | ＯＰユニット把持部の状態 |  |  | 取付方法に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 光ファイバ心線の余長・収納状態 |  |  | 余長，収納方法に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 接続部・分割部の補強 |  |  | 補強に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 各種名称表示 |  |  | 名称表示に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 乾燥剤の収納 |  |  | 乾燥剤の入れ忘れはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 絶縁材の取付 |  |  | 取付に間違いはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 扉取付ボルトの締付トルク |  |  | トルクの過不足はないか |  | 有・無 | 有・無
| 光伝送損失 |  | 接続損失 |  |  | ０.１dB／個所を超えているものはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 区間損失 |  |  | ０.５７dB／kmを超えているものはないか |  | 有・無 | 有・無
|  |  | 回線損失 |  |  | 損失の和との差が０.９dBを超えていないか |  | 有・無 | 有・無
※径間に関する検査項目については、支持物番号の若番側径間を対象とする。
光伝送損失測定検査装置１ | [6 empty] | 光伝送損失測定検査装置２
機 器 名 | [6 empty] | 機 器 名
製 造 者 | [6 empty] | 製 造 者
型 式 | [6 empty] | 型 式
製 造 年 | [6 empty] | 製 造 年
製造番号 | [6 empty] | 製造番号
校正年月日 | [6 empty] | 校正年月日
処置・確認記録
その他 | 手直し・処置 | 年.月.日 |  | 検査者氏名 | 内 容 | [6 empty] | 確認者
（全体評価・コメント）
現場代理人サイン

## ｱｰｽ間隔 (hidden)
線ジャンパーアース間隔表
第 工区 施工者名 責任者 印
鉄塔 |  |  | ア ー ス 間 隔 |  | 鉄塔 |  |  | ア ー ス 間 隔
番号 |  |  | 対アーム | 対アーム吊 | 番号 |  |  | 対アーム | 対アーム吊
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | １ １ | １
２ |  |  | ３ ２ | ２
|  |  | ３ | ３
Ⅰ
Ⅱ
対アーム
対アーム吊
（最短距離とする）
回線別
回線別
位置別
位置別

## ﾎｰﾝ間隔 (hidden)
線ホーン間隔記録表
第 工区 施工者名 責任者 印
鉄塔 |  |  | ホ ー ン 間 隔 |  | 鉄塔 |  |  | ホ ー ン 間 隔
番号 |  |  | -側 | ＋側 | 番号 |  |  | -側 | ＋側
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅰ | 2 |  |  |  | Ⅰ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  |  | 1
| Ⅱ | 2 |  |  |  | Ⅱ | 2
|  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | １ １ | １
２ |  |  | ３ ２ | ２
|  |  | ３ | ３
Ⅰ
Ⅱ
ホーン間隔
回線別
回線別
位置別
位置別